Permiso de trabajo en caliente para contratistas
Este permiso se completa para soldadura, corte, amolado, termofusión, uso de sopletes y toda tarea que genere chispas, llama o calor cerca de materiales combustibles o de una atmósfera inflamable. Vale para un solo lugar y el horario indicado, y no empieza hasta que tiene todas las firmas. Si el trabajo se traslada a otro sector, se pide un permiso nuevo.
	Contratista:
	
	Sitio:

	Tarea:
	
	Lugar exacto y equipo sobre el que se trabaja:

	Número de permiso:
	
	Desde (fecha y hora):

	Hasta (fecha y hora):
	
	



Pedido
La tarea
	1
	Trabajo en caliente que se va a realizar
	☐ Soldadura eléctrica  ☐ Soldadura o corte oxiacetilénico  ☐ Corte con plasma  ☐ Amolado o desbaste  ☐ Termofusión  ☐ Soplete para impermeabilizar  ☐ Otro



2. Descripción de la tarea
	

	



3. Personas que van a trabajar
	Apellido y nombre
	DNI
	Función (soldador, ayudante, guardia de fuego)
	Capacitación en trabajo en caliente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	4
	Guardia de fuego designado, distinto de quien trabaja
	



Peligros del lugar
	5
	¿Hay materiales combustibles dentro del radio de seguridad fijado por la empresa, o del otro lado de una pared o debajo de una rejilla?
Radio de seguridad: [radio fijado por la empresa].
	○ Sí  ○ No
Observaciones:

	6
	¿Hay aberturas, canaletas, desagües o pasos de cañerías por donde puedan caer o rodar chispas?
	○ Sí  ○ No

	7
	¿Hay tanques, cañerías, recipientes o productos inflamables cerca?
	○ Sí  ○ No
Observaciones:

	8
	¿Se trabaja sobre un recipiente o una cañería?
Si la respuesta es sí, tiene que estar vacío, limpio, purgado y aislado.
	○ Sí  ○ No

	9
	¿Hay detectores de humo o rociadores en el sector que haya que inhibir?
	○ Sí  ○ No
Observaciones:

	10
	¿Hay otras tareas con solventes, pinturas o polvos en el mismo sector?
	○ Sí  ○ No
Observaciones:



Protecciones y equipos
	11
	Elementos de protección personal
	☐ Careta de soldar  ☐ Lentes de seguridad  ☐ Guantes de soldador  ☐ Delantal o ropa ignífuga  ☐ Calzado de seguridad  ☐ Protección respiratoria  ☐ Protección auditiva  ☐ Otros

	12
	Protecciones del área
	☐ Combustibles retirados  ☐ Mantas ignífugas  ☐ Pantallas o biombos  ☐ Aberturas tapadas  ☐ Otras

	13
	Matafuegos en el lugar
Cantidad y tipo adecuado a lo que hay cerca, con la carga vigente.
	



Liberación
El área
	1
	Se recorrió el lugar y los combustibles están retirados o cubiertos dentro del radio fijado, incluido lo que hay del otro lado de las paredes y debajo de las rejillas.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	2
	Las aberturas, canaletas y desagües están tapados.
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	3
	Se midió la atmósfera por inflamables antes de empezar y el valor permite trabajar.
Anotar el valor, el instrumento y la hora.
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica
Observaciones:

	4
	Las cañerías y recipientes sobre los que se trabaja están vacíos, limpios, purgados y aislados.
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	5
	Los detectores o rociadores inhibidos tienen un reemplazo y está anotado quién los vuelve a activar.
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica
Observaciones:

	6
	No hay otras tareas con inflamables en el sector, o están detenidas durante el trabajo.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	7
	Los matafuegos del tipo que corresponde están al lado, con la carga vigente.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Los equipos y las personas
	8
	Los cilindros están sujetos y con capuchón, tienen válvulas antirretorno y las mangueras no tienen empalmes caseros.
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	9
	La máquina de soldar tiene los cables sin empalmes expuestos y la pinza de masa bien conectada.
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	10
	Cada persona nombrada tiene la capacitación en trabajo en caliente y la protección personal que exige la tarea.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	11
	La guardia de fuego está en el lugar, sabe usar el matafuego y no hace otra tarea.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	12
	Tiempo de vigilancia posterior, una vez terminado el trabajo
[tiempo fijado por la empresa]
	



Las personas que firman revisaron las condiciones de este permiso y están debidamente capacitadas para realizar este trabajo. No se enciende ningún equipo hasta que figuren todas las firmas.

	Quien confecciona el permiso (firma y aclaración)
	
	Responsable del área (firma y aclaración)




	Seguridad e Higiene (firma y aclaración)
	
	Guardia de fuego (firma y aclaración)




	Responsable del contratista (firma y aclaración)
	
	Personal involucrado (firma y aclaración)




	Personal involucrado (firma y aclaración)
	
	Personal involucrado (firma y aclaración)



Cierre
	1
	Se terminó el trabajo y se apagaron y desconectaron los equipos.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	2
	Hora en que terminó el trabajo
	____ : ____

	3
	Se cumplió la vigilancia posterior completa, con la guardia de fuego en el lugar.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	4
	Hora en que terminó la vigilancia
	____ : ____

	5
	Se volvió a mirar el área, incluido el otro lado de las paredes, los rincones y los aislantes, y no hay brasas, humo ni zonas calientes.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	6
	Los detectores y rociadores inhibidos volvieron a servicio.
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	7
	Los cilindros y equipos se retiraron o se guardaron de forma segura.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



8. Observaciones del cierre (opcional)
	

	




	Quien cierra el permiso
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